## Лист1
СВОДНАЯ КАБЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
№ | Число жил, сечение мм. Кабеля (провода) | Наружный диаметр мм. | [6 empty] | Диаметр трубы мм. |  | Допустимый длительный ток (А) для проводов и кабелей при прокладке: |  | Допустимый длительный ток для медных шин прямоугольного сечения (А) ПУЭ
|  | ВВГ | ВВГнг | КВВГ | КВВГЭ | NYM | ПВ1 | ПВ3 | ПВХ (ПНД) | Мет.тр. Ду | в воздухе | в земле | Сечение, шины мм | Кол-во шин на фазу
1 | 1х0,75 | [6 empty] | 2.7 | 16 | 20 | 15 | 15 |  | 1 | 2 | 3
2 | 1х1 | [6 empty] | 2.8 | 16 | 20 | 17 | 17 | 15х3 | 210
3 | 1х1,5 | 5.4 | 5.4 |  |  |  | 3 | 3.2 | 16 | 20 | 23 | 33 | 20х3 | 275
4 | 1х2,5 | 5.4 | 5.7 |  |  |  | 3.5 | 3.6 | 16 | 20 | 30 | 44 | 25х3 | 340
5 | 1х4 | 6 | 6 |  |  |  | 4 | 4 | 16 | 20 | 41 | 55 | 30х4 | 475
6 | 1х6 | 6.5 | 6.5 |  |  |  | 5 | 5.5 | 16 | 20 | 50 | 70 | 40х4 | 625
7 | 1х10 | 7.8 | 7.8 |  |  |  | 5.5 | 6.2 | 20 | 20 | 80 | 105 | 40х5 | 700
8 | 1х16 | 9.9 | 9.9 |  |  |  | 7 | 8.2 | 20 | 20 | 100 | 135 | 50х5 | 860
9 | 1х25 | 11.5 | 11.5 |  |  |  | 9 | 10.5 | 32 | 32 | 140 | 175 | 50х6 | 955
10 | 1х35 | 12.6 | 12.6 |  |  |  | 10 | 11 | 32 | 32 | 170 | 210 | 60х6 | 1125 | 1740 | 2240
11 | 1х50 | 14.4 | 14.4 |  |  |  | 12.5 | 13.2 | 32 | 32 | 215 | 265 | 80х6 | 1480 | 2110 | 2720
12 | 1х70 | 16.4 | 16.4 |  |  |  | 14 | 14.8 | 40 | 40 | 270 | 320 | 100х6 | 1810 | 2470 | 3170
13 | 1х95 | 18.8 | 18.7 |  |  |  | 16 | 17 | 40 | 40 | 325 | 385 | 60х8 | 1320 | 2160 | 2790
14 | 1х120 | 20.4 | 20.4 | [5 empty] | 50 | 50 | 385 | 445 | 80х8 | 1690 | 2620 | 3370
15 | 1х150 | 21.1 | 21.1 | [5 empty] | 50 | 50 | 440 | 505 | 100х8 | 2080 | 3060 | 3930
16 | 1х185 | 24.7 | 24.7 | [5 empty] | 50 | 50 | 510 | 570 | 120х8 | 2400 | 3400 | 4340
17 | 1х240 | 27.4 | 27.4 | [5 empty] | 63 | 65 | 605 |  | 60х10 | 1475 | 2560 | 3300
18 | 3х1,5 | 9.6 | 9.2 |  |  | 9 |  |  | 20 | 20 | 19 | 27 | 80х10 | 1900 | 3100 | 3990
19 | 3х2,5 | 10.5 | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 20 | 20 | 25 | 38 | 100х10 | 2310 | 3610 | 4650
20 | 3х4 | 11.2 | 11.2 |  |  | 11.9 |  |  | 25 | 25 | 35 | 49 | 120х10 | 2650 | 4100 | 5200
21 | 3х6 | 11.8 | 11.8 |  |  | 13 |  |  | 25 | 25 | 42 | 60 | Допустимый длительный ток для медных шин прямоугольного сечения (А) Schneider Electric IP30
22 | 3х10 | 14.6 | 14.6 | [5 empty] | 25 | 25 | 55 | 90
23 | 3х16 | 16.5 | 16.5 | [5 empty] | 32 | 32 | 75 | 115
24 | 3х25 | 20.5 | 20.5 | [5 empty] | 32 | 32 | 95 | 150
25 | 3х35 | 22.4 | 22.4 | [5 empty] | 40 | 40 | 120 | 180 | Сечение, шины мм | Кол-во шин на фазу
26 | 4х1 |  |  | 8 | 9.5 |  |  |  | 16 | 20 | 14 | 14 |  | 1 | 2 | 3
27 | 4х1,5 | 9.8 | 9.8 | 9.2 | 10.1 |  |  |  | 20 | 20 | 19 | 27 | 50х5 | 650 | 1150
28 | 4х2,5 | 11.5 | 11.5 | 11.1 | 11.1 |  |  |  | 20 | 20 | 25 | 38 | 63х5 | 750 | 1350 | 1750
29 | 4х50 | 30 | 31.3 | [5 empty] | 63 | 65 | 145 | 225 | 80х5 | 1000 | 1650 | 2150
30 | 4х70 | 31.6 | 36.4 | [5 empty] | 80 | 80 | 180 | 275 | 100х5 | 1200 | 1900 | 2550
31 | 4х95 | 35.2 | 41.5 | [5 empty] | 80 | 80 | 220 | 330 | 125х5 | 1350 | 2150 | 3200
32 | 4х120 | 38.8 | 45.6 | [5 empty] | 100 | 100 | 260 | 385 | Допустимый длительный ток для медных шин прямоугольного сечения (А) Schneider Electric IP31
33 | 4х150 | 42.2 | 51.1 | [5 empty] | 100 | 100 | 305 | 435
34 | 4х185 | 46.4 | 54.7 | [5 empty] | 100 | 100 | 350 | 500
35 | 5х1 |  |  | 9.5 | 10.3 |  |  |  | 16 | 20 | 14 | 14
36 | 5х1,5 | 10 | 10 | 10 | 10.9 | 10.3 |  |  | 20 | 20 | 19 | 27 | Сечение, шины мм | Кол-во шин на фазу
37 | 5х2,5 | 11 | 11 | 11.1 | 11.5 | 12 |  |  | 20 | 20 | 25 | 38 |  | 1 | 2 | 3
38 | 5х4 | 12.8 | 12.8 |  |  | 14.9 |  |  | 25 | 25 | 35 | 49 | 50х5 | 600 | 1000
39 | 5х6 | 14.2 | 14.2 |  |  | 16.3 |  |  | 32 | 32 | 42 | 60 | 63х5 | 700 | 1150 | 1600
40 | 5х10 | 17.5 | 17.5 |  |  | 19.6 |  |  | 40 | 40 | 55 | 90 | 80х5 | 900 | 1450 | 1900
41 | 5х16 | 22 | 22 |  |  | 24.4 |  |  | 50 | 50 | 75 | 115 | 100х5 | 1050 | 1600 | 2200
42 | 5х25 | 26.8 | 26.8 |  |  | 29.4 |  |  | 63 | 65 | 95 | 150 | 125х5 | 1200 | 1950 | 2800
43 | 5х35 | 28.5 | 29.8 | [5 empty] | 63 | 65 | 120 | 180
44 | 5х50 | 32.6 | 35 | [5 empty] | 80 | 80 | 145 | 225
45 | 5х95 | 42.8 | [6 empty] | 100 | 100 | 220 | 330
46 | 5х120 | 47.7 | [6 empty] | 100 | 100 | 260 | 385
47 | 5х150 | 55.8 | [6 empty] | 100 | 100 | 305 | 435
48 | 5х185 | 61.9 | [6 empty] | 100 | 100 | 350 | 500
49 | 7х1 |  |  | 10 | 11 |  |  |  | 16 | 20 | 14 | 14
50 | 7х1,5 |  |  | 11.3 | 11.8 |  |  |  | 20 | 20 | 19 | 27
51 | 7х2,5 |  |  | 11.9 | 12.4 |  |  |  | 20 | 20 | 25 | 38
52 | 10х1 |  |  | 12.9 | 13.6 |  |  |  | 25 | 25 | 14 | 14
53 | 10х1,5 |  |  | 14.1 | 14.5 |  |  |  | 32 | 32 | 19 | 27
54 | 10х2,5 |  |  | 15.6 | 17.1 |  |  |  | 32 | 32 | 25 | 38
55 | 14х1 |  |  | 14.1 | 14.6 |  |  |  | 32 | 32 | 14 | 14
56 | 14х1,5 |  |  | 15.2 | 15.7 |  |  |  | 32 | 32 | 19 | 27
57 | 14х2,5 |  |  | 16.9 | 18.7 |  |  |  | 40 | 40 | 25 | 38
58 | 19х1 |  |  | 15.2 | 16.9 |  |  |  | 40 | 40 | 14 | 14
59 | 19х1,5 |  |  | 16.9 | 18.5 |  |  |  | 40 | 40 | 19 | 27
60 | 19х2,5 |  |  | 19.2 | 20.5 |  |  |  | 50 | 50 | 25 | 38
61 | 27х1 |  |  | 18 | 19.9 |  |  |  | 50 | 50 | 14 | 14
62 | 27х1,5 |  |  | 19.3 | 21.5 |  |  |  | 50 | 50 | 19 | 27
63 | 27х2,5 |  |  | 21.7 | 24.3 |  |  |  | 50 | 50 | 25 | 38
64 | 37х1 |  |  | 19.7 | 21.9 |  |  |  | 50 | 50 | 14 | 14
65 | 37х1,5 |  |  | 21.5 | 24.1 |  |  |  | 50 | 50 | 19 | 27
66 | 37х2,5 |  |  | 24.7 | 28.5 |  |  |  | 63 | 65 | 25 | 38